									Додаток № 3 
до Договору № _______________/_
від «__» _________ 202_ р. 

“ПОГОДЖЕНО”                                                                                               “ ЗАТВЕРДЖЕНО”
	                                                                    
                                        
                                                          
  ____________________	                                               			 _____________________ 

  “______”_______________202_ року                                                             “_____” _______________202_ року                                                                      

Т А Б Л И Ц Я
Режим відпуску теплової енергії у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Котелень  

	Температура
зовнішнього
повітря
	Температура
в подаючому
трубопроводі
	Температура
в зворотному
трубопроводі

	2
	30
	21

	1
	30
	21

	0
	30
	21

	-1
	30
	20

	-2
	30
	20

	-3
	30
	20

	-4
	30
	20

	-5
	30
	20

	-6
	31
	19

	-7
	31
	19

	-8
	31
	19

	-9
	32
	19

	-10
	32
	19

	-11
	33
	18

	-12
	34
	18

	-13
	34
	18

	-14
	35
	18

	-15
	35
	18

	-16
	36
	18

	-17
	36
	18

	-18
	37
	18

	-19
	38
	18

	-20
	39
	18

	-21
	39
	18

	-22
	40
	18


                                 
                                  





Розроблено згідно довідника “Теплофікація та теплові мережі“ автор Соколов Ю. Я.
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