Додаток № 3

до Договору № _______________/_

від «__» _________ 202_ р.

“ПОГОДЖЕНО”                                                                                               “ ЗАТВЕРДЖЕНО”

____________________	                                               			 _____________________

“______”_______________202_ року                                                             “_____” _______________202_ року

Т А Б Л И Ц Я

Режим відпуску теплової енергії у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Котелень

| Температура зовнішнього повітря | Температура в подаючому трубопроводі | Температура в зворотному трубопроводі |
| --- | --- | --- |
| 2 | 30 | 21 |
| 1 | 30 | 21 |
| 0 | 30 | 21 |
| -1 | 30 | 20 |
| -2 | 30 | 20 |
| -3 | 30 | 20 |
| -4 | 30 | 20 |
| -5 | 30 | 20 |
| -6 | 31 | 19 |
| -7 | 31 | 19 |
| -8 | 31 | 19 |
| -9 | 32 | 19 |
| -10 | 32 | 19 |
| -11 | 33 | 18 |
| -12 | 34 | 18 |
| -13 | 34 | 18 |
| -14 | 35 | 18 |
| -15 | 35 | 18 |
| -16 | 36 | 18 |
| -17 | 36 | 18 |
| -18 | 37 | 18 |
| -19 | 38 | 18 |
| -20 | 39 | 18 |
| -21 | 39 | 18 |
| -22 | 40 | 18 |

Розроблено згідно довідника “Теплофікація та теплові мережі“ автор Соколов Ю. Я.