Додаток № 1 

до Договору № ___________202_
від «__» _____202_ р.
	«ПОГОДЖЕНО»   
____________________ 
 
	“ ЗАТВЕРДЖЕНО” 

_____________________ 

 


                                                                                   Т А Б Л И Ц Я

залежності температури води від температури 

зовнішнього повітря графік 85-65 оС
Котельня _______________________________________________________________________
	Температура

зовнішнього

повітря
	Температура

в подаючому

трубопроводі
	Температура

в зворотньому

трубопроводі

	10
	50 оС
	43 оС

	9
	51 оС
	44 оС

	8
	52 оС
	45 оС

	7
	53 оС
	45 оС

	6
	54 оС
	46 оС

	5
	56 оС
	47 оС

	4
	57 оС
	48 оС

	3
	58 оС
	48 оС

	2
	59 оС
	49 оС

	1
	60 оС
	50 оС

	0
	61 оС
	50 оС

	-1
	63 оС
	52 оС

	-2
	64 оС
	52 оС

	-3
	65 оС
	53 оС

	-4
	66 оС
	54 оС

	-5
	67 оС
	54оС

	-6
	68 оС
	55 оС

	-7
	69 оС
	55 оС

	-8
	70 оС
	56 оС

	-9
	71 оС
	56 оС

	-10
	72 оС
	57 оС

	-11
	73 оС
	58 оС

	-12
	75 оС
	59 оС

	-13
	76 оС
	60 оС

	-14
	77 оС
	60 оС

	-15
	78 оС
	61 оС

	-16
	79 оС
	62 оС

	-17
	80 оС
	62 оС

	-18
	81 оС
	63 оС

	-19
	82 оС
	63 оС

	-20
	83 оС
	64 оС

	-21
	84 оС
	64 оС

	-22
	85 оС
	65 оС


Відповідно ДБН (В. 2.5-39 Теплові мережі). Пункт 9.8.5 У неопалювальний період за температури зовнішнього повітря, вищої за точку зламу опалювального температурного графіка, з джерел теплової енергії систем теплопостачання з навантаженням ГВП, як правило, подається теплоносій з температурою 65 °С..  Температура ГВП  відповідно   ДБН (В. 2.5-64) становить не  менше  50 оС не більше 75оС.

Розроблено згідно довідника “Теплофікація та теплові мережі“ автор Соколов Ю. Я.
